安全为本，平安是福

安全为本，平安是福


产品使用须知
尊敬的用户：

  感谢您使用我公司的产品，请您在购买产品后保存好随机附带的所有资料，以保证您享受到我们及时周到的售后支持和服务。
◎在使用本产品之前请仔细阅读本说明书，以便正确使用

◎本产品只作为可燃/有毒气体检测报警请勿用作他用

◎根据周围环境和状况，对报警器进行适当的设置，以确保安全

◎请定期实施点检

点检周期1-3个月

点检方法：用点检气体或监视气体对探测器进行点检动作

点检项目：声、光报警，报警输出

◎本产品的安装需由专业人员实施，严禁不按说明书的要求安装、使用、分解或改造等

目  录

1、 概述.............................5

2、 系统结构及工作原理...............6

1. 系统组成..............................6

2. 主机结构..............................7

3. 探测器机构............................9

3、 系统主要技术参数................10

4、 工作状态........................11

5、 功能菜单及操作指南..............13

1. 主控面板按键说明.....................13

2. 密码的输入方法.......................14

3. 功能菜单的使用.......................15

   1.自检和复位功能的使用............15

2. 功能参数的使用和修改...........15

3. 查询功能........................15

4. 参数修改........................16

6、 系统安装说明....................21

1.信号线的安装要求.....................21

2.电源线的安装要求.....................23

3.控制器的安装.........................23

4. 探测器的安装.........................23

5.主机与探测器的线路连接...............25

6.探测器调试...........................26

7.点检说明.............................26
7、 常见故障和维修..................27

八、定货须知........................28
附录： 可燃气体危险特性.............29
一、概述

我公司是从事开发、设计、销售气体检测报警设备的专业生产厂家。产品广泛应用于石油、化工、冶金、城市燃气、建筑等行业的气体泄露检测。

工业可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统,主要是为城市居民住宅小区、高层居民住宅楼宇之物业安全管理和石油、石化、冶金等行业而专门设计的。

工业可燃/毒性气体报警控制系统,主要由可燃/毒性气体探测器(以下简称探测器)和可燃/毒性气体报警控制器(以下简称控制器)两部分组成。控制器通过采集探测器周围的气体浓度，对其进行分析处理完成报警功能并可将报警信息上传至消防控制平台。控制器采用双电源工作，主供电源由市电电网直接供电,备用电源由内置的蓄电池供电，当主电源掉电时可自动转换至备用电源工作。探测器直接由控制器供电，各探测器分别工作互不干扰且通道间可以随意调换。所有的探测器均通过三根导线（又称信号线）与控制器相连接；
工业可燃/毒性气体报警控制器为壁挂式，控制器采用高亮数码管显示，用于及时显示系统的报警和故障状态，以及有关各报警点的详细信息。通过按键操作可方便的查阅主机记录的报警历史资料。

本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准

　GB16808-2008  《可燃气体报警控制器技术要求和实验方法》

  GB15322.1—2003《测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器》

  GB12358-2006  《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
二、 系统结构及工作原理
1.系统组成

整个单一的检测报警系统可由控制器主机和探测器组成，完成对探测区域的气体探测报警提示功能；同时可通过外加设备实现闭环的气体检测报警控制系统，外加设备如通风风机、控制电

磁阀等，或连接消防控制平台，具体配置如图：

[image: image1.png]


[image: image36.emf]
2.主机结构

2.1 控制器外部结构说明
【1】故障状态：循环显示系统存在的故障

【2】浓度：指示探测区域的气体浓度

【3】按键功能区：执行自检,复位,修改系

统参数等功能

【4】系统状态指示：LED指示灯分别指示系统的状态，

【5】喇叭:当出现超浓度报警时发出火警声

【6】蜂鸣器：


1.系统存在故障时报警


2.电池馈电时发出间断的馈电报警音

[image: image37.png]Ll
o



2.2主机内部结构说明
【1】主电开关 启动系统主供电源工作

【2】备电开关 启用备用电源工作

【3】保险丝 主供电电源保险丝 容量1A/250VAC     

【4】主电源接入端子 注意要有保护接地

[image: image38.png]LRI

: =)
It e Era F AR AR

R




【5】工作指示灯 系统工作后灯即点亮
2.3保护接地端子

保护接地端子在机箱的左侧下方，配有一个接地标识，使用时可将此螺丝用导线直接连接大地。        

2.4功能原理

    工业可燃/毒性气体报警控制器是我公司拥有自主知识产权的新一代气体报警控制系统，内部由先进的微处理器系统及其他先进的外围芯片组成，通过采集外部探测器传送的4-20ma电流信号，解析探测区域气体浓度含量，通过高亮度数码管显示气体浓度值，完成对气体的实时监测报警和外部控制任务。整机采用多线式连接，传输距离远，信号稳定可靠；同时系统内部有声光数据存储功能，用户可随时通过按键操作查看历史报警信息、故障信息和开机信息。该产品按GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求和实验方法》设计、生产，采取开放性设计方案，扩展性好，硬件结构简单、软件功能丰富 、抗干扰性能强、工作稳定、操作维护方便，是气体报警系统更新、换代的理想产品。

2.5主要功能

【1】控制器采用多线制可连接多种气体探测器；

【2】主备电自动切换 主电电源欠压或掉电后系统自动转为备电工作，

【3】自动关机 当仅有备用电源工作且出现电池馈电时发出馈电报警直至自动切断电源关机；

 【4】信息存储功能 控制器内部有非易失性存储芯片,保证系统掉电后系统信息不丢失；

 【5】可外接报警联动装置，组成消防联动系统。

 【6】可连接一个手动报警开关，实现手动报警 

 【7】远程信号连接 可通过RS485信号连接消防控制室实现远程监控

3.探测器结构

3.1探测器外形结构说明：如图

[image: image39.png]IBK-1000

IS R HlaE
kil
S WRETRT
RERR
iy B8 @ fi il
BEEe e
B —

g
B @

e EER T AR




气体探测器采用防爆结构，外壳采用铝镁合金外壳、进线口采用铜质镀铬材料、探测器上盖上透明窗（带有显示的）采用钢化玻璃，外壳美观、强度高、耐腐蚀；所使用的气体检测元件采用高性能气敏传感器，具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点。   
3.2功能原理

可燃气体探测器采用催化燃烧型气体传感器，该类型传感器由一组催化元件和一组检测元件组成，性能稳定可靠，对可燃性气体（以下简称气体）反应灵敏。当气体扩散到传感器周围后，催化元件被气体还原发生无焰燃烧，同时检测元件根据燃烧的程度输出等比例的信号，这个信号与气体浓度表现出一种特定的线性关系，探测器内部电路检测这个信号并对信号加以处理放大，最后将处理的信号调制成电流信号的形式输出。该产品按GB15322.1《测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器》设计、生产，抗干扰性能强、工作稳定、操作维护方便，适用于多种检测环境。
三、系统主要技术参数

1.主机参数

型号：ZBK-1000

电源：AC220V,50HZ

功耗：<30W

容量： 1通道

检测气体：

[image: image40.png]aQ Q
° o hEE
-, @ —. 8
HE&HSBIE
€] 0
@
3
) & FrREIE
N g
&)
T | | e s meslm
NERE EG
L2 7 Bk
— DS
selollls  [lelelklEel
— 8 9 10




[image: image41.png]


[image: image42.png]=R

e a2
i B
ZHeA,
ERBRPD



[image: image43.png]


检测范围： 100   200    500   1000

[image: image44.png]e

o

+24v| MA| GND)




[image: image45.png][



测量单位：  %LEL    PPM

[image: image46.jpg]S

u

g

RS

S1wER

=2



[image: image47.png]/N EE



传感原理： 催化燃烧   半导体   电化学

默认报警值：一段报警    25      50 

           二段报警    50      200 

测量精度：  ±5%F·S   ±10%

通讯方式:4-20MA电流信号

探测器供电：DC24V

传输距离: 最大1500m

最大工作电流：100MA

备用电池容量：12V1.2AH*2 （标准配置为不配电池)

报警方式：声光报警

安装方式：壁挂式固定安装

使用温度：0-40℃

输出控制：常开无源触点输出，触点容量1A/24VDC

外部通讯连接：RS485信号

外形尺寸：317mm*222mm*80mm

2.探测器参数

工作电压：DC24V

工作电流：50mA

取样方式：自然扩散

输出信号：4-20MA电流信号

线制：三线制 两根电源线，一根信号线

使用环境：温度范围为-20℃-50℃，相对湿度：

         <95%RH,海拔高度<1000米的无腐蚀性

         气体环境

防爆性能：防爆

防水性能：防水

外形尺寸: OD:Ø104,ID:Ø83.5,H:92

4、 工作状态

系统在不同的情况下共有三种工作状态，分别是开机状态、监视状态、馈电状态。

4.1接通电源后系统首先进入开机状态,开机时蜂鸣器会响一下然后显示窗显示[image: image48.png][



，指示灯也全部熄灭,此状态需要维持一分钟左右等待探测器预热完成,预热完成后即进入监视状态。

4.2监视状态

进入监视状态下系统将完成所有的检测报警功能，包括故障检测，报警控制，浓度探测，自检，复位，参数查看和修改等，显示面板显示所有的系统信息。

【1】故障类型窗口滚动显示系统存在的故障代码，没有故障则不显示；所有的故障信息在LED指示灯中也有相应的指示，具体内容如下

	代码
	故障分析
	LED指示灯

	E1
	主电故障
	主电正常熄灭，主电故障点亮

	E2
	备电故障
	备电正常熄灭，备电故障点亮

	E3
	探测故障
	探测故障点亮

	E4
	充电器故障
	充电故障点亮


【2】浓度窗口显示探测区域的浓度值；

【3】报警指示灯：红色 当探测区域浓度值超过报警设定值时此灯即点亮，浓度恢复此灯不自动熄灭，以提示工作人员即时检查探测区域的环境；在浓度值降到报警设定值以下后，可通过复位操作使其恢复。

【3】故障指示灯：黄色 当系统存在任意故障时，此灯即点亮，只有系统不存在故障时故障指示灯才自动熄灭。

【4】电源指示灯：分别指示主供电源和备用电源的状态。

系统电源由主供电电源（AC220V）和备用电源共同组成，在主供电电源缺失后备用电源可以保证系统正常工作大约2个小时，当电池电量下降到馈电值后系统立即进入馈电保护状态。

4.3馈电保护状态

在馈电保护状态用以提示用户，电池电量低已经不能维持系统继续工作，需要立即关闭电源或接通主供电电源；此状态下系统将停止所有的功能，仅有蜂鸣器在有频率的响。

此状态如果继续工作直至电池电量已不能维持工作的时候，系统将自动切断系统的供电电源，停止备用电源的工作。

五、功能菜单及操作

1.主控面板按键说明

功能键（FUN）  进入功能菜单或选择设置的项目

移位键即功能键 改变当前设置的位

自检键（SEF） 自动检测各端口功能是否正常

复位键（RST） 执行本机复位功能

消音键       在监控状态下关闭声音报警    

退出键（ESC）即消音键 退出当前设置状态,返回上一级功能菜单设置

确认键（ENT） 确认当前参数选择或参数保存

增加键（ADD） 取当前值的递增量

减小键（SUB） 取当前值的递减量 

 2.操作密码的输入方法

本机共有两个操作密码，分别为一级操作密码（默认0001）和高级操作密码（默认0002），进入密码输入状态后，密码区数字闪烁显示，故障类型提示密码级别，如图：[image: image2.png]



P1：提示输入一级操作密码 浓度区闪烁显示四位数字密码
   如果数字显示闪烁表示数字仍没有被修改和确认，用增加键和减小键可更改显示的数值，用移位键可以选择修改下一位，按确认键可以确认密码输入并执行操作。例如:用户设置密码为1234, 进入密码输入状态后，四位数字全部闪烁显示，按增加键闪烁位的最后一位加一,直到4为止。然后按移位键，前三位闪烁显示，修改后的位不闪烁，如图：[image: image3.png]


 按增加键闪烁位的最后一位加一,直到3为止。然后按移位键,前两位闪烁显示，修改后的位不闪烁，如图： [image: image4.png]


，以此类推直到四位全部修改完毕显示正确的一级密码为止，如图：[image: image5.png]


，至此密码输入完毕然后按确认键即可执行相应的操作，如果输入密码不正确显示会全部归0，提示重新输入。

3. 功能菜单的使用

本机共有3个功能菜单分别是设置、自检和复位。

3.1自检和复位功能的使用

自检/复位   输入密码    确认   执行。          

3.2功能参数的使用和修改

可通过功能键完成对本机的历史记录查看和一些参数的修改操作。其中查询功能（CHEG）不需要密码即可查看，参数修改分两级操作，每一级内有分项的子菜单，各个菜单可通过增加和减小键选择，首先说明查询功能。

3.3查询功能 

按下功能键系统首先显示 查询菜单（CHEG），在查询菜单中可查看如下内容

	代码
	查询内容

	C1
	开机记录，内容为开机的时间

（年-月-日-时-分）

	C2
	故障记录，内容为故障类型和时间（故障类型-年-月-日-时-分）

	C3
	报警记录，内容为报警的时间

（年-月-日-时-分）

	C4
	当前的时间（年-月-日-时-分）


窗口显示如下：[image: image6.png]


 

FU：提示为功能操作 CHEG:提示选择查询菜单,按下确认键，窗口显示第一个记录查看项C1（开机记录）[image: image7.png]



CH:提示为查询功能菜单 C1：提示查看的是开机记录，可通过增加键和减小键选择要查看的记录，这里以报警记录为例；查询状态下按下增加键，直到窗口显示C3，如图：[image: image8.png]


按下确认键，窗口显示最后一次的报警信息，如图：[image: image9.png]


，可以通过增加键和减小键选择要查看的某条记录,C3：提示查看的是报警记录，浓度区显示记录的次数；按下确认键后即以年-月日-时分的顺序显示本次报警的时间，其他记录的查看方式一样；

其中故障记录中有相应的故障信息，故障信息如下

	信息代码
	代码解析

	EBC
	备用电源故障

	EdC
	主供电电源故障

	ETC
	探测故障

	ECC
	充电器故障


3.4参数修改

     参数修改功能分为一级功能设置和高级功能设置，每一级都有相应的操作密码，用以保护设置的内容不会被随意修改，各级菜单如下：

              [image: image10.png]i

L
|

P1ST
—CHEG 1 frfiJTLidat
2 AWk
€3 AAREILR
C4 AT

P2ST i 24504
|— LADD &0 AH LI
—— CYSS A APLILE
— DATE f% % I) Ji1]

F— LDFP {404 ik 3 401
—— LDOP % 4 dpe 1% b 1311

— LOST
— HAST
— HADE
— P1C0
— P2C0
— RANG
— CLAR
— AUTO

P A BN
{6 1 B
Pk ae
sl A 5

M AT

B ACKS ) e

i R

1l

e

34

RPN






按下功能键后选择P1ST，如图[image: image11.png]


按下确认输入一级操作密码，按确认键进入一级菜单操作，一级菜单中共有6个菜单，可通过增加键和减小键选择操作，具体操作如下

【1】 修改本机地址（LADD）：[image: image12.png]



此功能用于在与消防控制室连接时确定本机的地址编码，范围为1-255,按下确认键后即显示本机的地址编码，可以通过增加键和减小键修改参数，修改完成后按确认键退出，如果不想修改可以直接按退出键返回。

【2】测试本机功能（CYSS）：[image: image13.png]



该菜单中有三个子菜单，适用于系统调试时使用,可通过增加键或减小键选择

【2.1】查看浓度（FEEL）[image: image14.png]



按确认键后显示当前的浓度值，按确认键或退出键都可退出浓度查看；

【2.2】测试低报开关（LATE）[image: image15.png]


，

按确认键后显示低报开关当前的状态 ON=闭合，OFF=断开；此状态下可通过功能键来测试低报开关，按下即改变开关的状态使之闭合或断开，退出时开关自动恢复其正常的状态；

【2.3】测试高报开关（HATE）[image: image16.png]


，操作方法与LATE相同，不同的是测试对象是高报开关
【3】修改当前时间（DATE）[image: image17.png]



该菜单共有6个子菜单用来修改当前的时间

注意：修改的单元可以随意挑选，一旦修改必须在秒钟单元修改并确认后修改的时间才能生效并被保存！

按下确认键后首先显示的是年份--月份--日期--小时--分钟--秒             

[image: image18.png]O0_ 1)

A0




  [image: image19.png]


  [image: image20.png])
(

)

L
(UL

L



  [image: image21.png]


  [image: image22.png]


 [image: image23.png]\N__ & 4

) ()

L0

)
4



                               

    如果第一个被修改的参数为年份，修改确认后会紧接着显示月份，后续的也一样，中间的标识字符不再显示，直到秒钟修改完毕按下确认键后，显示重新回到YEAR，这时时间参数已修改完毕可以退出。

【4】显示延时（LDFP）[image: image24.png]



此参数用来修改显示的更换频率，包括故障类型、浓度的更新频率和馈电报警时的频率都与他直接相关，修改范围为1-30，默认值为20，

3.5高级参数修改

此菜单共有8个选项，里面的内容涉及系统报警的参数，非专业人员请不要修改；

进入一级菜单选择P2ST，[image: image25.png]


按确认进入高级参数修改功能，此时系统会提示输入高级操作密码[image: image26.png]



P2：提示输入高级操作密码,浓度区闪烁显示，输入高级密码后按确认键进入高级参数修改，密码输入方式与一级密码的操作方式一样

【1】低段报警值修改（LOST）[image: image27.png]



此参数用于修改低段报警的报警点默认值为25，修改范围为1-49，按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警点参数，修改完成后按确认键保存，如果不修改可以按退出键直接退出；

【2】高段报警值修改（HAST）[image: image28.png]



此参数用于修改高段报警的报警点默认值为50，修改范围为50-200，按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警点参数，修改完成后按确认键保存，如果不修改可以按退出键直接退出；

【3】高段报警脉冲时间修改（HADE）[image: image29.png]



此参数用于修改高段报警开关的报警延时，默认值为30，修改范围为1-50，此功能用来配合电磁阀的脉冲延时时间，即继电器HA的吸合时间。

按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警脉冲时间参数，修改完成后按确认键保存，如果不修改可以按退出键直接退出；

【4】一级密码修改（P1CO）[image: image30.png]



此参数用于修改一级操作密码，默认值为0001，按下确认键后即可更改密码，修改方法与密码输入方法相同，修改完成后按确认键保存，如果不修改可以按退出键直接退出，修改后的密码一定记住。

【5】高级密码修改（P2CO）[image: image31.png]



此参数用于修改高级密码，默认值为0002，按下确认键后即可更改密码，修改方法与密码输入方法相同，修改完成后按确认键保存，如果不修改可以按退出键直接退出，修改后的密码一定记住。

【6】量程修改（RANG）[image: image32.png]



此参数用于修改显示量程，默认值为100，可通过增加或减小键选择100、200、500或1000的量程，修改完成后按确认键保存，如果不修改可以按退出键直接退出。

【7】记录清除（CLAR）[image: image33.png]



此参数用于删去现有的历史记录，包括开机、故障和报警记录，一旦删除记录将无法恢复，请慎用。进入清除界面后按确认键，系统将闪烁显示CLAR，以提示是否清除，再次按下确认键后，立即执行清除命令，执行完毕后显示NONE，提示已无记录；如果不清除可以按退出键直接退出。

【8】自动关闭（AUTO）[image: image34.png]



此参数用于设置报警音是否自动关闭，默认为自动关闭。进入界面后可通过功能键选择ON或OFF，ON=自动关闭,OFF=手动关闭;修改完成后按确认键保存，如果不修改可以按退出键直接退出。

六、系统安装说明

1.信号线的安装要求

探测器与所接控制器距离与配线线径（电阻率）：

a) 150m以内----------1.00mm2 （17Ω/Km）

b) 250m以内---------1.50mm2 （11.4Ω/Km）

探测器在防爆场所，需采用隔爆软管（防爆活接头）或钢管连接。

进线方法如图：（进线口）

[image: image35.png]025 =3
@ir it
€24
Dt iR
(O




穿线时请将耐油胶圈、垫片、护线栓放好并锁紧（附件中提供）。


【1】导线应采用铜芯导线或铜芯电缆。其电压等级：AC250V以上。

【2】防爆探测器的配线需使用三芯护套电缆，护套外径需与防爆探测器接线口的橡胶圈穿孔紧密配合。

【3】传输线路必须穿金属管（或金属槽）或其它保护，金属管应接地。

【4】信号线与电源线不可与其它高压线缆共用同一金属管。

【5】同一套报警控制器的信号线，可穿于同一根管内。

【6】同一工程中相同线别的导线颜色应一致，导线两端应分别编号。

【7】导线在金属管内或金属槽内最好不要有接头和扭结，其接头应在接线盒内用端子连接。

2.电源线的安装要求

主机已经配置了专用的电源线，用户可直接配接一只普通的电源插排即可，电源插排要求确保可靠接地；或者用外部连线直接连接内部端子；电源为交流220V市电。

3.控制器的安装
控制器属非防爆结构，应固定安装在安全场所，其安装位置应选择在便于观察和维修之处，周围不应有影响仪器正常工作的强电磁场（电机、变压器、动力电缆等）。控制器为壁挂式安装，带有一挂墙结构件，出厂时已被固定在机箱的背面，使用时将机箱壳打开，松开结构件的紧固螺丝然后倒置安装即可。结构件上有固定孔，用户可用螺栓或膨胀螺丝在适当位置固定在墙体上。
4. 探测器的安装

探测器采用铝镁合金外壳、进线口采用铜质镀铬材料、传感器的外壳采用不锈钢材料、探头上盖上的透明窗（带有显示的）采用钢化玻璃，外壳美观、强度高、耐腐蚀；其接线端子在其壳体的内部,接线时将探头上盖逆时针拧开。

！注意：检测仪禁止直接安装在热源及振动源上。腐蚀性气体及油雾环境将减少传感器的使用寿命。安装方法用户可自选，但要遵守一个原则：将传感器的圆柱面指向地面。

探测器的固定托板上已有固定孔，用户只需用膨胀螺栓将探测器紧固在固定支架或墙体上即可，如图。


使用不同气体的用户，探测器的安装位置也不同。【1】当气体比空气轻（如天然气、煤制气、氢气等）时，请用户将探测器安装在距屋顶30cm处 。 【2】当气体比空气重（如液化石油气、酒精蒸汽、苯蒸汽等）时，请用户将探测器安装在距地面30-60cm处 。

【3】探测器的安装依需要可安装在墙壁上。

【4】探测器输出与否取决于探测器位置的气体浓度，所以探测器数量因房间大小， 通风状况而异。 在不通风场所，探头距易漏源垂直距离2米以内安装探测器 。

【5】如安装在复杂环境或特殊场所，请用户与我们联系。

【6】如安装在气站、气场则另有说明，请用户与我们联系。

为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：

【1】直接受到蒸气、油烟影响的地方。

【2】给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方。

【3】水气、水滴多的地方（相对湿度：≥90%）。

【4】温度在-30℃以下或50℃以上的地方

【5】有强电磁场的地方

5.主机与探测器的线路连接
+24V：连接探测器正极

MA：连接探测器信号端

GND：连接探测器负极 

HA：高端报警输出端子为无源脉冲开关量

LA：低段报警输出端子为常开无源开关量

6.探测器调试

注：需由专业人员操作

正常环境下主机显示为0，如果主机显示出现不为0的情况，可以适当调整4-20MA的输出；在没有标准气体的情况下请不要进行传感器的调零和标定。

7、点检说明

【1】 现场取一瓶标准气体作为点检气体用软管和气罩与探测器连接。

【2】连接好后拧开气瓶的出气旋钮，调节流量旋钮将流量范围控制在500mL/min，持续点检，当点检气体浓度达到报警浓度时，与之相连的控制器将报警，属于点检正常，说明传感器与信号传输状态正常。点检时气体的浓度不宜过高或过快，对气体传感器寿命有影响。

【3】关闭气瓶，取下气罩，可燃气体消失后，报警依然存在，执行复位操作后便可恢复到正常监视状态。

【4】在正常使用期间，要定期对探测器点检。

【5】注入点检气却无报警时，请与我们联系。

●点检气要有专人保管。

· 不要在探测器附近使用有刺激性气味的物质，如发胶、杀虫剂、稀释剂、油
漆、粘接剂、大量的酒等，以免发生误报。

●不要任意切断电源或移动安装位置。

●不要任意将探测器抛掷、摔落、拆装分解。

●探测器在工作时略微发热为正常现象。


· 在仔细阅读说明书的基础上进行安装。
· 安装完成后探测器要保证其长期通电。
· 安装后的探测器禁止私自转移位置

· （需找专业人员）。

· 严禁卸开探测器。 
七、常见故障和维修
注意事项

【1】值班人员应严格按照说明书正确操作控制器

【2】不可随意打开机箱门，不得改动内部件和连线。

【3】值班人员应定期清理机箱表尘（最好使用吸尘器吸尘），不能用液体清洗
  及湿布擦洗。

【4】控制器安装现场要符合其正常的工作环境、温度和湿度等指标。

【5】每隔一段时间要进行一次控制器的检查，以检测控制器本身的性能

【6】当系统检修时，需关闭所有电源（包括主电和备电）。

【7】控制器如显示故障可依照下表进行查找

	代码
	故障原因
	解决办法

	E1
	主电源故障
	检查输入电源和保险丝

	E2
	备用电池故障
	检查控制器与备用电源的连接，或电池的性能

	E3
	探测器故障
	检查于主机连接的探测器状态或连接线

	E4
	充电故障
	迅速切断电源供电，并检查线路


【8】仪器出现故障，用户不便修理时，请将整机返回我公司维修或通知我公司专业人员维修。

【9】仪器保修一年
八、定货须知

用户需向供货商提供：

【1】被检测气体名称(化合物或主成份化合物名称)。

【2】特殊气体的化学成份、物理参数、及小量样品。

【3】安装场所。

【4】控制点数。

附录： 可燃气体危险特性（下表）

	物质名称
	在空气中的爆炸极限
　　（%体积）
	允许浓度（ppm)
	　蒸汽浓度（设空气浓度=1）

	中文
	下限
	上限
	
	

	甲烷
	5.0
	15.0
	
	0.6

	乙烷
	3.0
	12.4
	
	1.0

	丙烷
	2.1
	9.5
	1,000
	1.6

	丁烷
	1.8
	8.4
	
	2.0

	戊烷
	1.4
	7.8
	1,000
	2.5

	己烷
	1.2
	7.4
	500
	3.0

	庚烷
	1.0
	6.1
	
	3.5

	汽油
	1.3
	7.6
	500
	3~4

	煤油
	0.6
	6.0
	
	4.5

	氢气
	4.0
	75.0
	
	0.07

	一氧化碳
	12.5
	74.0
	
	1.0

	已炔
	2.5
	81.0
	
	0.9

	苯
	1.2
	8.0
	25
	2.8

	甲苯
	1.2
	7.1
	200
	3.1

	酒精
	3.3
	19.0
	1,000
	1.6

	乙烯
	2.7
	36.0
	
	0.99

	甲醇
	5.5
	37.0
	200
	1.1

	丙酮
	2.1
	13.0
	1,000
	2.0


注：该表用来计算与报警设定值相对应的标准气体的摩尔体积

如：报警设定值是25%LEL，选定气体为丁烷，则应选用的丁烷气体的摩尔体积为

      X mol/mol = 25% * 1.8*10-2  = 0.45*10-2 mol/mol 

联系人：吕工 15269173085




在现场，请勿带电打开前、后盖。


必须安装在有可能发生燃气泄漏的地方。


● 单侧出线时，另一侧请务必安装线堵。





     �


● 接线时需要在断电的情况下进行。


● 接线有极性、种类等区分，请务必注意。


● 安装时切勿将探测器摔落。


●系统安装完成后，在正常使用过程中，应由专业人员对探测器定期进行点检，点检周期为1～3个月，如有问题请及时与我们联系。





�


探测器的安装位置必须根据被检测气体的比重不同，严格遵守下述a、b  的规定，否则不能报警！








临沂市安福电子有限公司  
30

