安全为本 平安是福

感谢您使用临沂市安福电子有限公司的毒性气体探测器。
万一发生有毒气体泄漏，则有生命安全的危险。
本探测器可提前通知您，以便及时采取相应的措施。
愿本探测器忠实地守卫着您的生命财产安全。

目　　录

  标记说明　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

  产品概述  .....．．．．．．．．．．．．．．．．4

  各部名称及外型尺寸 ．．．．．．．．．．．．5

  工作原理　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

  产品规格　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

调试说明　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
安装位置及接线方法.．．．．．．．．．．．．．11

 操作方法  ...．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

 布线要求  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

 定货须知  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

一、标记说明
为了您能正确使用探测器，对您的生命财产防患于未然，本说明书中使用了一些标记。请在了解这些标记的基础上仔细阅读本说明书。

	[image: image1.png]FEAARES

B L

AL
BT TRY 4885 GAS TETECTOR
WESRIT

ERSRIPIE—






	无视此标记而误操作时，很可能造成使用者死亡或重伤。

	[image: image11.png]Ll
o





	无视此标记而误操作时，有可能造成使用者死亡或重伤。

	[image: image12.png]N






	无视此标记而误操作时，有可能造成使用者受伤或物品损害。

	[image: image13.png]Ll
o





	一般禁止

	[image: image14.png]/N EE





	务必实行



二、概述

山东省临沂市安福电子有限公司：是从事开发、设计、销售易燃、易爆及毒性气体检测报警设备的专业生产厂家。产品均已通过国家消防检测中心、质量监督检验中心的检验。4888气体探测器广泛应用于石油、化工、冶金、油库、液化气站、燃气输配、建筑等行业可燃气体或有毒气体的产生、储存、使用等室内外易泄漏的危险场所。
4888点型可燃气体或毒性气体探测器采用防爆式铝镁合金外壳、探测器上盖上透明窗（带有显示的）采用钢化玻璃，外壳美观、强度高、耐腐蚀；所使用的气体检测元件采用高性能气敏传感器，内部采用先进的微处理技术，模块式设计，具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点。可实现对探测器监测区域内的气体的高灵敏度的实时检测并显示当前的浓度值，浓度超过设定值时发出声光报警和一组无源触点输出自动，避免爆炸的危险，以确保生命财产的安全。

相关的国标、法规

4888型气体探测器的设计、制造完全符合下列相关中华人民共和国的国家标准及相应规程：

GB15322.1-2003《点型可燃气体探测[image: image15.png]


[image: image16.png][



器技术要求和试验方法》

三、各部名称及外形
[image: image17.png]



四、工作原理

可燃性气体变送器传感器采用最新一代低功耗高抗干扰型催化载体元件。它与两只固定电阻构成检测桥路，当空气中含有可燃性气体扩散到检测元件表面后迅速进行无焰燃烧，产生反应热使检测元件电阻值发生变化，电桥输出一个差压信号，这个电压信号大小与可燃性气体的浓度成正比关系，经过电路放大以后，再经过电压比较转换电路，将爆炸下限以内浓度的百分比含量转换为4-20mA电流信号或RS485信号输出。

五、产品规格

1）、传感原理：催化燃烧

2）、检测气体：可燃气体

3）、 检测范围：0-100%LEL

4）、分辨率：1%LEL

5）、报警误差：≤±3%LEL
6）、输出信号

	□
	□

	信号
	4-20MA电流信号
	485总线线信号

	线缆
	三芯带护套电缆
	四芯屏蔽电缆


7）、取样方式：自然扩散

8）、声光报警：选配，报警音》70dB

9）、使用温度范围：-40℃- 70℃

相对湿度：95%RH 

大气压力：86KPa～106KPa

10）、响应时间：T90响应不超过30秒

11）、恢复时间：T90不超过90秒

12）、传感器寿命：一般大于两年（探头工作环境恶

劣，将缩短传感器的使用寿命）

13）、外形尺寸: OD:Ø104,ID:Ø83.5,H:92

14）、连接方法：可直接与螺纹防爆软管相连或采用

其他方法相连

15）、工作时间：长期连续工作

六、调试说明

显示面板功能说明

报警灯：红色 当现场浓度超过报警设定值后点亮，同时声光报警器也启动报警，内部的报警开关也闭合

运行灯：绿色 探测器工作指示灯

浓度显示区：用四位数码管显示检测气体的浓度和相应的按键操作

按键区：执行按键操作命令，用于修改探测器的参数

探测器参数修改说明

[image: image2.png]o
S
=4
©
m
)
m
a
Z
&}
o}
IS5}
©
<5





功能键：进入功能菜单，以及确认当前设置

加：设定值加1或功能选择

键：设定值减1或功能选择

退出：退出功能设置状态

功能菜单介绍

[image: image3.png]g

c3
=3

=3

g

dl

i
=

=
i
=

ALAR

[

[

e

~
— SETO

[T

o

— RAnG

bl





菜单结构

功能菜单中一共分4个子功能，分别是

ALAR：报警值设定，默认值为25

SET0：校准值修正，修正系数默认为1.00，不必修改

RAnG：量程修改

SET1：零点值修正，修正系数默认为0

菜单操作说明

菜单操作无密码保护，所以最好安排专人维护管理，内置的参数不要随意改动；

功能键为菜单的开始，以退出键结束，用加或减键选择或修改参数，以下以校准值修正为例说明

按下<功能键>,面板显示<ALAR>,按下<加键>,面板显示<SET0>,按下<功能键>，面板显示<1.00>,此为校准值为1.00，按<加键>或<减键>可以修改此校准值，也可以按<退出键>不修改直接退出,修改后按下<功能键>对参数进行保存，保存后显示界面返回到<SET0>显示状态，继续修改其他参数或按<退出键>返回浓度监视状态

内置电位器的调整

[image: image4.png]EIRE IR
ESHd

TRE TR

EeRE




字母0： 调整传感器零点，用万用表测量测试点V1，无干扰气体时电压值为0.5V，若不是可用这个电位器调整；

字母S ：硬件标定。在使用标准气体对探测器进行标定的时候，如果显示值与标准值有偏差，可用这个电位器调整；此电位器要与功能菜单中<SET0>参考使用，在硬件标定时先将<SET0>的设定值调整为1.00

字母4MA：调整输出信号的零点，在没有干扰气体的情况下输出信

号应该为4MA，报警器显示为0，如果不是可用这个电

位器调整

字母VS：调整传感器的供电电压，此电压值固定，请勿动

报警开关：在当前浓度值超过报警设定值后内置的继电器会闭合，报警开关即是内置继电器的常开触点，报警恢复后报警开关也就断开

信号输出：接线端子+24V和GND为探测器的供电端，

分线制探测器中MA为探测器的电流信号输出端，

总线制探测器中有A和B两个信号线，

连接时将报警控制器的对应端子与这三个端子对应连接即可

传感器接口：连接传感器以用，勿动

软件调零的方法

如果探测器在无干扰气体的情况下显示值仍然不为0，且数值不是很大，可以用软件调零的方法方便的实现调零功能

按<功能键>选择<SET1>，按下后修改设定值，注意此设定值一般为当前显示数值的2倍，例如当前显示值为3，则需要将设定值修改为6，修改完后返回即可。

软件标定的方法

在进行校准的时候如果发现显示值和标准值存在偏差可适当修改此值使之达到准确的效果，修改方法如调零的修改，只不过需要选择<SET0>

七、安装位置及接线方法
安装位置及接线方法

a.当气体比空气轻（如天然气、煤制气、氢气等）时，请用户将探测器安装在距屋顶30cm处 。 
b.当气体比空气重（如液化石油气、酒精蒸汽、苯蒸汽等）时，请用户将探测器安装在距地面30-60cm处 。

c.探测器的安装依需要可安装在墙壁上。
d.探测器输出与否取决于探测器位置的气体浓度，所以探测器数量因房间大小， 通风状况而异。 在不通风场所，探头距易漏源垂直距离2米以内安装探测器 。
e.如安装在复杂环境或特殊场所， 请用户与我们联系 。
f.如安装在气站、气场则另有说明， 请用户与我们联系。

为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：

（1）、直接受到蒸气、油烟影响的地方。

（2）、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方。

（3）、水气、水滴多的地方（相对湿度：≥90%）。

（4）、温度在-30℃以下或50℃以上的地方。

（5）、有强电磁的地方。

探测器的固定托板上已有固定孔，用户只需用膨胀螺栓将探测器紧固在固定支架或墙体上即可，如上图。

传输线路必须穿金属管（或金属槽）或其它保护，金属管应接地。


探测器与所接控制器距离与配线线径（电阻率）：

150m以内-----------------1.00mm2 （17Ω/Km）

250m以内-----------------1.50mm2 （11.4Ω/Km）

探测器在防爆场所，需采用隔爆软管（防爆活接头）或钢管连接。使用不同气体的用户，探测器的安装位置也不同。
进线方法如图：（进线口）
[image: image5.png]025 =3
@ir it
€24
Dt iR
(O





八、操作方法
配线完毕后，将探测器通电，经数分钟预热时间进入监视状态（在前几分钟内为传感器初期稳定，请稍候）。

用被监测气体对某一探测器进行点检，当气体浓度达到报警浓度时，探测器输出信号进入报警状态，待点检气体散发后，探测器恢复监视状态。

九、布线要求：

导线应采用铜芯导线或铜芯电缆。其电压等级：AC250V以上。

防爆探测器的配线需使用三芯护套电缆，护套外径需与防爆探测器接线口的橡胶圈穿孔紧密配合。

传输线路必须穿金属管（或金属槽）或其它保护，金属管应接地。

信号线与电源线不可与其它高压线缆共用同一金属管。

同一套报警控制器的信号线，可穿于同一根管内。

同一工程中相同线别的导线颜色应一致，导线两端应分别编号。

导线在金属管内或金属槽内最好不要有接头和扭结，其接头应在接线盒内用端子连接。


在仔细阅读说明书的基础上进行安装。
安装后的探测器禁止私自转移位置

（需找专业人员）。

严禁卸开探测器。 

十一、定货须知

用户需向供货商提供：

1.  被检测气体名称(化合物或主成份化合物名称)。

2.  特殊气体的化学成份、物理参数、及小量样品。
3.  安装场所。
4.  控制点数。[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]















�


探测器的安装位置必须根据被检测气体的比重不同，


严格遵守下述a、b  的规定，否则不能报警！











在现场，请勿带电打开前、后盖。


必须安装在有可能发生燃气泄漏的地方。


3)单侧出线时，另一侧请务必安装线堵。











● 接线时需要在断电的情况下进行。


● 接线有极性、种类等区分，请务必注意。


● 安装时切勿将探测器摔落。


 系统安装完成后，在正常使用过程中，


应由专业人员对探测器定期进行点检，


点检周期为1～3个月，


如有问题请及时与我们联系。。





















1

