A-K100-2型可燃/有毒气体报警控制器                               

A-K100-2型可燃/有毒气体报警控制器               
目   录

1. 产品概述………………………………….…………….….....1

2. 技术指标……………………………………………..…..…...2

3. 产品介绍….…………………………………………....…..…3

3-1产品的使用…………………………………………..........…..4

3-2功能设置与操作级别………………………………........…....5

3-2-1一级操作………………………………………………....….5

3-2-2二级操作……………………………………………….........6

3-2-3三级操作…………………………………………….……....7

4. 产品尺寸及安装接线图……………………………………...9

4-1控制器尺寸…………………………………………….……...9

4-2控制器——探测器的连接…………………………….….....10

5. 与控制器配套使用的探测器……...................................…..12

5-1 技术参数…………………………………………………….12

5-2 安装位置…………………………………………………….12

6. 产品的维护…………………………………………….……13

6-1注意事项……………………………………………………..13

6-2常见故障的分析与排除……………………………………..14

6-3保修期……………………………………………………......15

1.产品概述

A-K100-2型可燃/有毒气体报警控制器，是我公司开发的功能实用、操作方便的气体报警控制器。可与我公司的可燃/有毒气体探测器共同组成工业用气体报警系统。控制器可通过双绞线（485信号）上联至监控中心计算机，并可通过本公司自主研发的监控软件对现场的浓度进行异地的查询（计算机需联网），从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络，大大提高了监控的及时性、准确性。

该产品采用壁挂式的安装，可根据需要进行通道数（1或2）的设定，每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用，控制器中心处理器对探测器上传的数据进行的各种数据的处理，最终完成数据的显示，输出的控制以及数据的记录等功能。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准： 

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB15322.1-2003 《测量范围为0～100％LEL的点型可燃气体探测器》
2. 技术指标

安装方式： 壁挂式安装

工作电压： 主电：220VAC,(50~60)Hz 

备电：锂电池组（可选）

最大工作电流：3A

工作温度：  0℃~+40℃
工作湿度：  (10~95)%RH

探测器输入：4-20mA三线制

报警方式：  声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音; 

光报警：通过LED发光二极管显示出电源故障、气体浓度、探测器故障报警

输出信号：  两组继电器输出，其中一组为常开常闭，另一组脉冲常开常闭，每组容量：5A/220VAC

故障报警：  系统可显示探测器断路故障；传感器故障；系统供电故障等

记录功能：  可保存999条报警记录，内容有路数、时间、高低报信息。

功    耗：  每通道≤5W

3.产品介绍

A-K100-2型可燃/有毒气体报警控制器面板如图3-1所示：

[image: image1.png]O 8 Oiuik
O %t Okukk
Okg O bk
Ol#g O 2%
Ol#g Oc#%

[ @ \
Ol Ol ap/dh ¥ w/#9 /86

O O





图3-1

液晶显示内容介绍（图3-2）：

[image: image2.png]I T m
\\/

ann A¥CR AEd  AEeNE

! L
‘m 0 xie |
s | § %voL
] ot PPm:





图3-2

液晶显示说明：Ⅰ、外接设备启动指示  Ⅱ、巡检路数指示     Ⅲ、报警记录  Ⅳ、检测浓度  Ⅴ、时间显示区 Ⅵ、单位

3-1产品的使用
线缆、主电以及外接设备接好，确认无误后接通电源，打开电源开关，显示面板将显示内容全显之后，控制器进入90s的预热。预热状态结束后，控制器便进入正常的监控状态。
正常监控状态下液晶屏通过巡检方式显示对应通道的检测浓度。面板状态指示灯中，主、备电指示灯亮，其余均不亮，则探测器之间通信正常。

产品标准配置不含备电，若客户未选配备电，仅由主电供电时，控制器正常监控状态下备电指示灯不亮。

  任意一路浓度报警时，面板左侧总报警指示灯（红）亮，对应路数的报警指示灯（红）、首警指示灯（红）亮。同时，液晶显示该路的气体浓度值；喇叭发出报警声，继电器动作，此时按消音键可消除声音，但控制器仍处于报警状态,继电器仍动作。

    注：控制器首次上电后，控制器可能会发出报警，这是由于刚上电时，传感器未完全预热或外界干扰所致属正常现象，此时仅需“复位”即可。（“复位”操作，见第6页）

 任意故障报警来临时，面板左侧总故障指示灯（黄）均会亮，并通过具体的故障指示灯显示出故障的种类（电源或探测器的故障类型见14页）。
注：其中当主、备电任意一个报故障时，充电故障指示灯均会亮起，喇叭发出故障报警声。（按消音键解除即可）

3-2功能设置与操作级别

3-2-1一级操作

◆.报警声的消除：当报警信号发生时，控制器会发出相应的声光报警，此时按下“消音”键即可将报警声音消除，但此时控制器仍处于报警状态。

◆.报警记录查询：同时按下“确认”、“功能”键可查询报警记录，按“加”、“减”查看报警记录时间与状态，结果会在液晶下方显示，巡检路数代表报警路数，可按确认件退出当前查询状态。
3-2-2二级操作

同时按下“功能”和“加/自检”键，“所有指示”灯亮起时说明已经进入二级操作状态。
    进入二级操作状态后，执行完毕任意一项功能操作后，控制器均会退回正常监控状态，“所有指示”灯熄灭，下次进行操作时需重新进入。

当进入二级操作状态后，若对控制器无任何操作，控制器将在1秒后自动退回正常状态。
◆.控制器的复位：在二级操作状态下，按下“复位”键，控制器将复位回到起始状态，即报警消除，联动设备复位。

◆.控制器的自检：自检主要是对控制器本身显示功能的测试。在二级操作状态下，按下“自检”键，显示面板会将内容全部显示出来，同时蜂鸣器发声。

◆.继电器功能测试:“联动”按键主要是对继电器的功能测试，也可作为手动控制外接设备的启动、关闭键。在二级操作状态下，按下“联动”键，输出继电器动作。再次进入二级操作状态，按下“联动”键继电器即会释放。

3-2-3三级操作

此操作非厂家及设备维护人员禁止操作。

同时按下“消音”、“减、联动”、“加/自检”，当“所有指示”灯亮起时说明已经进入三级操作状态。
进入三级状态后，可对控制器的参数进行相应的设置，设定完毕按“确认”键退出，“所有指示”灯即熄灭。

进入三级级操作状态后，若对控制器无任何操作，控制器将在10秒后自动退回正常状态。

· .报警点的设定: 在三级操作状态下，按下“功能”键，当巡检路数显示“1”，“低报”一项闪动时

调整“加”、“ 减”键对第一路的低报报警点进行设定，再次按“功能”键设定第一路的高报报警值。
2路报警点的设定与1路类似，再次按下“功能”键，“巡检路数”显示“2”后，其余操作与1路相同。

设定完毕后按下“确认”键，数据便保存并返回正常监控状态。  

· .时间的设定：在三级操作状态下，依次按下“功能”键，当液晶下方时间区的“年”闪动时，通过调整“加”、“减”键来设定相应的时间参数，依次按下“功能”键设定“月”、“日”、“时”、“分”，方法同上。设定完毕后按下“确认”键，数据便保存并返回正常监控状态。

4. 产品尺寸及安装接线图

A-K100-2型控制器适用于室内安全区域的无爆炸性气体的环境下的壁挂式安装。

4-1控制器尺寸(如图4-1、4-2)
◆.选择合理的安装高度，方便操作即可，不可太低，避免对人身的意外伤害，要求墙面要牢固、平整；

[image: image3.png]220

O3 Ok
o# omm
ous O
otw oow
ous ozm

AHREENR

"

R
Olin O /i 1 W wEt A

QOO

250





图4-1：A-K100-2机箱尺寸250*220*60（单位：mm）

4-2控制器——探测器的连接

A-K100-2型控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm2国标线，依实际距离而定），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。 
参照控制器与探测器接线图，将控制器与探测器的对应端子相连接

· 接线方式：

将控制器输入端子与探测器端子对应相接（图4-3）

[image: image4.png]e 2 R 2

4-20mA 4-20mA





图4-3
◆输出端子与联动设备的连接

▲.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时，可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备；

▲.控制器、探测器要保证可靠的接地；

▲.进行各种安装操作时，需先断电，否则可能会烧坏主机；

5．与A-K100-2控制器配套使用的探测器

与A-K100-2型控制器配套使用的探测器型号有： A-T100系列4-20mA探头。

5-1技术参数：

◆ 检测原理：催化燃烧式进口传感器

◆ 检测气体：可燃气体
◆ 采样方式：自然扩散

◆ 测量精度：±5%F.S

◆ 响应时间：小于10s

◆ 工作电压：DC12V-30V

◆ 工作电流：小于200mA

◆ 温    度：-20℃-65℃

◆ 湿    度：≤95%RH

◆ 连接电缆：≥RVV 3×0.75mm2（国标线）

◆ 传输距离：≤1000m

◆ 防爆等级：ExdⅡCT6

◆ 安装方式：固定支架、管装、墙壁装

◆ 安装螺旋：G1/2〃

5-2 安装位置：

探测器应安装在可燃气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。

当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离地面(30-60)cm处，且传感器部位向下。

当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离顶棚(30-60)cm处或高于燃气使用设备150cm处，且传感器部位向下。

为了延长探测器的使用寿命，请不要安装在以下位置：

◆ 直接受蒸汽、油烟影响的地方；
◆ 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；

◆ 水汽、水滴多的地方（相对湿度：≥90%RH）；

◆ 温度在-40℃以下或55℃以上的地方；
◆ 有强电磁场的地方；
6、产品的维护

6-1注意事项

◆ 探测器出厂前经过了严格的标定，在安装好之后请不要随意更换元器件，如果要更换，必须重新标定；

◆ 探测器的传感器使用寿命正常情况下为两年；因使用环境的不同，其使用寿命有可能下降，应每年定期进行检测维护；
◆ 探测器传感器禁止高浓度气体的冲击，这样可能损坏传感器；

◆ 避免探测器经常断电，经常性的断电会导致检测元件工作的不稳定；

◆ 在使用过程中，要定期检查仪表工作是否正常，检查周期至少每三个月一次；

6-2常见故障的分析与排除

◆ 报警系统安装好，首次通电预热后，有可能会出现报警现象，此时对系统进行复位即可
◆ 接通电源后无显示

主要为接线问题，先检查电源是否接好，插座是否牢固。确认电源无误后，检查控制器内部的排线、插针等接插件是否牢固，是否有松脱

◆正常监控状态出现故障报警时，控制器会显示出相应的故障类型，具体类型及含义如下：

E1为传感器故障

▲.探测器内传感器插头脱落

▲.长期工作于恶劣环境下造成的传感器失效

E2为通讯故障：

▲检查接线是否正确，控制器与探测器是否对应；

▲探测器实际的连接路数与设定的路数是否一致；

▲探测器电压是否达标；

6-3保修期

仪器自购买之日起免费保修一年（自然灾害和人为因素除外）。
11
2

