A-K200型气体报警控制器                        

A-K200型可燃气体报警控制器                                                              








产品使用说明书

济 南 奥 尔 德 电 子 科 技 有 限 公 司
编制日期：2019年8月
目   录

1. 概述………………………………………………………… 2
2. 主要技术指标……………………………………………… 2
3. 结构特征与安装…………………………………………… 3
3-1外形尺寸……………………………………………… 3
3-2产品安装……………………………………………… 3
3-3产品结构……………………………………………… 4
3-4接线示意图…………………………………………… 7
4. 操作与应用………………………………………………… 7
5. 产品维护…………………………………………………… 8
5-1. 注意事项…………………………………………… 8
5-2. 常见故障的分析与排除…………………………… 9
5-3. 售后服务…………………………………………… 9
附1:系统结构及工作原理…………………………………… 17

1.概述
A-K200型可燃气体报警控制器，是一款功能实用、操作方便的可燃气体报警控制器, 可与我公司的A-T100Z系列点型气体探测器配套组成工业用气体报警系统。

A-K200型 为非防爆产品，应安装在非防爆场合，采用壁挂式安装。

特点：

· 液晶显示，全中文菜单操作；

· 2线M-BUS总线通讯，信号无极性设计，具有自动保护功能，系统抗干扰能力强，布线经济，安装方便；

· 自动故障检测，能准确指示故障部位及类型；

· 可自动检索探测器类型和报警点，实现%LEL / ppm / %vol多类型探测器在同一系统监控，无需设置；

· 内置大容量数据存储，能记录999条报警信息、信息掉电不丢失；
· RS485总线通讯接口（选配，标准Modbus/RTU协议），能实现与上位机控制系统联网，实现异地监控，大大提高可监控的及时性、准确性。

· 内置2组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准： 

GB16808-2008《气体报警控制器》

2.主要技术指标

安装方式：非防爆场合的壁挂式安装

工作电压：主电：AC220V±15%,50Hz±1%

备电：30VDC/2000mAh

功    耗：≤10 W                 

工作温度：-20℃～+55℃

工作湿度：≤93%RH

容    量：≤15

输入信号：M-BUS2总线
连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)
信号传输距离：≤1Km
报警方式：声、光报警

声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音; 

光报警：通过发光二极管显示出系统状态（报警、故障）、电源状态（主电故障、备电故障、充电故障）

输    出：两组继电器输出（容量：5A/250VAC或5A/30 VDC）其中一组为常开常闭，另一组脉冲常开常闭；

          RS485总线通讯接口 （选配）

代码及含义：“E0”  显示板和输出板不通讯
         “E1”  当前地址探测器传感器故障
         “E2”  当前地址探测器通讯故障
         “E3”  当前地址探测器存储芯片故障
         “E6”  时钟芯片故障
         “E7”  存储芯片故障
         “E8”  连接探测器的回路短路

重    量：4kg

外形尺寸：300mm×250mm×60mm

3.结构特征与安装

3-1 外形尺寸图示：

[image: image1.jpg]230

60

oM omsom amou

oM cHMoHman ow

m
E = E
E [ =
= & @&

SHREEHE

300




              

————————————  图一  —————————————

3-2 产品安装：

          [image: image2.jpg]WWOg





————————————  图二  —————————————

· 安装位置：非防爆场合，值班室或经常有人员出入的地方；

· 安装高度：方便操作即可，一般选为距离地面1.4m处

· 安装方法：

A、在墙壁上安装、安装孔如图二、规格为M6的膨胀螺丝。

B、将控制器挂钩挂在膨胀螺丝上并紧固螺母。

3-3 产品结构

        [image: image3.jpg]1—|

[ cuwom v om

m
BEE |
moeE
HEE

SRR

—3

o





————————————  图三  —————————————

1：液晶显示屏    2：LED指示灯    3：按键     4：锁
5：出线孔6：开关电源   7：输出板   8：备电

液晶显示内容介绍：

[image: image4.jpg]LR D I P L DT L D L L

B T L]

o8 oo EEEE%&*’ggl

\
\

} AEEN  HEmE e }
{ A8: 88 88 “'ﬁgﬁéggﬁg}
T U T |
| BA 88 A ®wee |

T T I I I I T T T T T





————————————  图四  —————————————

	
	说  明

	首警地址
	第一个发生报警的地址

	巡检地址
	巡检的探测器地址

	浓度值
	探测器的实时浓度值或状态

· 正常通讯：显示≥0000的数值；

· 通讯故障： E0/  E1 / E2 / E3 / E6 / E7 / E8 

	报警总数
	发生浓度报警的探测器总数  ，“复位”后可清除。

	报警地址
	发生浓度报警的地址。 多路浓度报警时，报警地址循环滚动显示，“复位”后可清除。

	报警记录
	记录999条报警时间信息掉电不丢失。

	故障总数
	发生故障报警的总数 ，包含“探测器故障”和“电源故障”。

	故障地址
	发生故障的地址，多路故障时，故障地址循环滚动显示； 

	主机地址
	主机ID


控制器指示灯说明：

	[image: image5.jpg]O %

O:\E[ﬂﬁﬂﬁ Olé.ﬁﬂ% O Fiﬁﬁéﬁ O ﬁiﬂ

O%

g O %

2ol O B O ¥






	标 识
	说  明

	报    警
	红色LED指示。巡检地址中有浓度报警时该指示灯点亮，“复位”后指示灯熄灭。

	故    障
	黄色LED指示。系统发生故障时该指示灯点亮，故障解除后，指示灯熄灭。

	消    音
	绿色LED指示。当控制器发出警报音响时，按“消音”键，该指示灯点亮，扬声器终止音响，如果有新的警报发生时，消音指示灯熄灭，扬声器再次发出警报声音。

	通    讯
	主机与探头的通讯指示。

	联    动
	红色LED指示。联动输出时，该指示灯亮。

	主    电
	绿色LED指示。主电工作时，该指示灯亮。

	备    电
	绿色LED指示。备电工作时，该指示灯亮

	主电故障
	黄色LED指示。主电电源故障时，该指示灯点亮。

	备电故障
	黄色LED指示。备电电源故障时，该指示灯点亮。

	充电故障
	黄色LED指示。充电故障时，该指示灯点亮。


· 控制器按键说明：

图 示：
[image: image6.jpg]1
IIEREIRE:
E=
|
l = =
= w





功能介绍：

复位  ：按下“复位”键，控制器“报警”状态取消，联动设备复位

消音  ：在警报状态下，按下“消音”键可中止音响，再次发生警报时，扬声器再次发出警报声音。

功能  ：参数设置（具体详见  操作）

▲    ：加

▼    ：减

[image: image7.png]Bl



  位选-
[image: image8.png]]
&



 ：位选+
查询：查询当前报警记录

确认：设设置完成确认

取消：对状态、设置中取消操作。
· 输出板说明

[image: image9.jpg]104 A

30V 220k

2]

B B B [

220V sk GND





	标  识
	说  明

	RS485接口AB
	RS485总线接口，输出标准协议A+、B-

	探测器+-
	接2总线探测器A-100Z系列，可不分正负极

	AB
	485通讯输出接口

	低报联动
	无源保持常开、常闭信号输出。

对应继电器K1，容量5A/250VAC或5A/30 VDC

	高报联动
	无源脉冲常开、常闭信号输出，动作时间为3s。

对应继电器K2，容量5A/250VAC或5A/30 VDC

	备电接口
	DC30V备用电源接口

	主电开关
	主电电源开关

	主电输入
	AC220V主电源输入


4、操作与应用

控制器安装（见3-2条款）；

控制器与探测器连接（见3-4条款）；

控制器通电，打开主电开关、备电开关；上电瞬间控制器自检3s然后进入监控界面

操作：

输入密码方式： 通过“↑”或“↓”调整数值，通过“←”或“→”移位。

90s的操作时间，90s后自动退出（数据不存储）。

按下“取消”键，自动退出（数据不存储）

	序号
	操  作
	密  码
	

	1
	“消音”
	无
	直接按下“消音”键

	2
	“复位”


	“1-1-1-1”


	按下“复位”键  》》  输入密码 “- - - - ” 》》  再次按下“确认”键。

操作完成!

	3
	 “时间” 设置


	“2-2-2-2”
	报警点：

长按“功能”键  》》  输入密码 “- - - - ” 》》  再次按下“确认”键，

时间（年、月、日、时、分、秒）：

按下“↔”键，“移位”相应位闪烁  

》》  “↑”、“↓”调整数值  
设置完毕后，按下“确认”，存储退出。

不存储，按“取消”键退出！

	4
	“联动”、
	“0-0-4-0”
	联动：

长按“功能”键  》》  输入密码 “- - - - ” 》》  再次按下“确认”键，

此时高报脉冲3秒动作，低报一直动作，按取消键退出联动，正常监控

	5
	“查询”

（历史报警记录）
	
	查询（历史报警记录）：

按查询键进入查询界面，时间显示当前报警时间，巡检地址表示当条报警记录的探头地址，显示高低报表示报警时的状态。按“←”或“→”键选择查看对应的报警记录。
按下“取消”退出操作！

	6
	“巡检地址”设定
	“0-2-0-0”
	长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  按下“确认”键，“巡检地址”闪烁   

》》  “↑”或“↓”键设定“巡检地址”（探头路数）；

按下“确认”数据成功保存并退出操作！

按下“取消”键，数据不保存退出操作！

	7
	“屏蔽探测器”
	“0-3-0-0”
	长按“功能” 键， 》》  输入密码 - - - -  

》》  按下“确认”键显示当前“巡检地址”的屏蔽状态（“开”:屏蔽  “关”:未屏蔽），

》》 “←”或“→”切换巡检地址；“↑”或“↓”选择是否屏蔽
按下“确认”数据成功保存并退出操作！

按下“取消”键，数据不保存退出操作！

注：探测器被屏蔽后将不再显示被屏蔽的探测器信息(包括浓度，状态)。

	8
	“自检”
	“0-0-5-0”
	长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

液晶屏幕”、“指示灯”以及“喇叭”同时工作。3秒后自动退出

	9
	锁定监测（不再监测其它路，用于调试检测）
	“0-0-0-1”


	长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  按下“确认”键，开始返回正常检测界面，并显示锁定2字。  

》》  “←”或“→”切换监测地址；
按下“取消”键，退出操作！


5 产品的维护

5-1注意事项

· 控制器为非防爆产品，请勿安装在有防爆要求的场所；应安装在值班室或室内经常有人员出入的非防爆场所，应有专人监管。

· 控制器正常监控状态下，请勿断电。

· 定期检测控制器的工作性能，液晶显示、状态指示、功能按键以及信号输出有无异常，周期建议为每三个月一次。

· 请勿随意更改控制器参数，否则会因参数不匹配出现故障，若需修改请联系厂家。

· 如有故障维修时，需先确认控制器断电后再将其拆下。

· 若控制器长期闲置时，不要放置在外界环境恶劣的条件下。

· 设备运输存贮时应避免剧烈震动；

5-2.常见故障的分析与排除

当控制器发出故障报警信号时，值班人员应首先进行“消音”，然后根据所报故障地址、故障类型， 对照以下表格进行处理

	 故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	“E0”
	显示板和输出板不通讯
	检查连接显示板与输出板的排线是否有松动
	

	“E1”
	当前地址探测器传感器故障
	更换传感器
	

	“E2”
	当前地址探测器通讯故障
	检查探测器的连接线是否有脱落、松动。
	

	“E3”
	当前地址探测器存储芯片故障
	探测器返厂维修，或更换探测器主板
	

	“E6”
	时钟芯片故障
	控制器时钟芯片故障，返厂维修
	

	“E7”
	存储芯片故障
	控制器存储芯片故障，返厂维修
	

	“E8”
	连接探测器的回路短路
	检查总线回路，有短路地方存在
	


5-3售后服务

仪器自购买之日起免费保修一年（自然灾害和人为因素除外）。

附1:系统结构及工作原理

[image: image10.png]



气体报警器系统结构框图

原理：安装在现场的探测器由控制器供电工作。当发生气体泄漏时，传感器将泄漏量转换成相应的电压信号输出，电压信号经探测器的处理之后上传至控制器，控制器接收之后将数据解析并显示于屏幕上。当浓度达到设定的动作值时，控制器发出报警并驱动外接设备。

济南奥尔德电子科技有限公司
开关








PAGE  
5

